CYTC_OHBP_V1.0

通讯手册

目录

CYTC_OHBP_V1.0	1

通讯手册	1

1. 通讯参数配置	2

2. 读取线圈寄存器状态	2

2.1. 读取四路电磁阀的状态	2

3. 写入线圈寄存器状态	2

3.1. 写入四路电磁阀的状态	2

4. 读输入寄存器	3

4.1. 读取CH_1 && CH_2 && CH_3 && CH_4 && CH_5 && CH_6 && CH_7 && CH_8值。	3

4.2. 读取VEFC流量单位/介质配置状态	4

4.3. 读取85自检状态/结果	4

4.4. 读取湿度offset参数	4

4.5. 读取湿度offset触发下限数值	5

4.6. 设备版本号查询	5

4.7. Idle purge使能查询	5

4.8. Idle purge状态查询	6

4.9. Idle purge时间查询	6

5. 写单个寄存器	6

5.1. 写入FOUP IN VEFC 流量设定数值(掉电保持)	6

5.2. 写入VEFC 气体介质类型(掉电保持)	7

5.3. 写入 VEEP 数值（气控盒压力设置）	7

5.4. 写入Idle purge使能	7

5.5. 写入Idle purge充气时间	8

5.6. 写入Idle purge充气间隔	8

5.7. 启动SH85自检流程	8

5.8. 写入湿度offset参数	9

5.9. 写入湿度offset触发下限数值	9

6. 写多个寄存器	10

6.1 更新时间戳	10

6.2 QRcode	10

6.3 UI页面刷新时间	11

7. 版本更新说明	11

- 通讯参数配置

| Mode/模式 | RS232 |
| --- | --- |
| Communication Protocol | Modbus RTU |
| Baudrate | 115200 |
| Data bit | 8 bit |
| Parity | None |
| Stop bit | 1 bit |

- 读取线圈寄存器状态

  - 读取四路电磁阀的状态

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x01 | 0x0000 | 0x0004 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | Register Value | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte |
| Feedback | 0x01 | 0x01 | 0x01 | XX | XXXX |
| 1byte = 8bit(b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0) |  |  |  |  |  |
| Note： | Bit 0 : 电磁阀一； Bit 1 : 电磁阀二； Bit 2 : 电磁阀三； Bit 3 : 电磁阀四； 1：表示ON； 0： 表示OFF； |  |  |  |  |

- 写入线圈寄存器状态

  - 写入四路电磁阀的状态

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x05 | 0x0000 | 00XX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | Register Value | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte |
| Feedback | 0x01 | 0x05 | 0x01 | XXXX | XXXX |
| 1byte = 8bit(b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0) |  |  |  |  |  |
| Note： | Bit 0 : 电磁阀一； Bit 1 : 电磁阀二； Bit 2 : 电磁阀三； Bit 3 : 电磁阀四； 1：表示ON； 0： 表示OFF； |  |  |  |  |

- 读输入寄存器

  - 读取CH_1 && CH_2 && CH_3 && CH_4 && CH_5 && CH_6 && CH_7 && CH_8值。

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |  |  |  |  |  |  |  |  | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0000 | 0x0009 |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_8 | CH_9 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 10000; 进气主路气压值: 0 ~ 10Bar; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_2 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 10000; 主路负压值: 0 ~ -10Bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_3 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100; 进气主路流量值: 4 ~ 200L/Min; //vefc反馈数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_4 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100; 真空回路气体相对湿度: 0 ~ 100%; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_5 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100; 真空回路气体温度: 0 ~ 100℃; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_6 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte)； FOUP IN：1、FOUP OUT ：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_7 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte)；FOUP IN 充气秒数 → 高16位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_8 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte)；FOUP IN 充气秒数 → 低16位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_9 | 2byte | VEFC状态（bit0）：0=OK，1=NG VEEP状态（bit1）：0=OK，1=NG 温湿度传感器（bit2）：0=OK，1=NG FOUP IN充气30min湿度是否达标（bit3）：0=OK，1=NG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note： | Example: ---> Channel_1:, Channel_2:, Channel_3: , Channel_4: , Channel_5: ,Channel_6: , Channel_7: Channel_8:，Channel_9； 反馈值：0XFF,0XFF表示外设异常，需检查外设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 读取VEFC流量单位/介质配置状态

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0011 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | H_byte：0=单位配置成功， 1=单位配置失败（默认：L/Min） L_byte：0=介质配置成功，1=配置失败（默认：CDA） （配置介质时，如果不是FOUP OUT状态，会等到FOUP OUT状态下才下发配置给VEFC） |  |  |  |  |

  - 读取85自检状态/结果

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0012 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 0=无报警/空闲，1=自检进行中，2=自检成功， 3=湿度超标失败，4=传感器通讯故障，5=值参数错误 |  |  |  |  |

  - 读取湿度offset参数

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0013 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 湿度偏移校准值 |  |  |  |  |

  - 读取湿度offset触发下限数值

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0014 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 湿度校准触发阈值 |  |  |  |  |

  - 设备版本号查询

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0015 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) |  |  |  |
| Note： |  |  |  |  |  |

  - Idle purge使能查询

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x001D | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) |  |  |  |
| Note： | 备注: 0（关闭）1（开启） |  |  |  |  |

  - Idle purge状态查询

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x001E | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 0=空闲 1=延时10S 2=充气 3=吹气(间隔) |  |  |  |  |

  - Idle purge时间查询

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x001F | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte)计时时长（s） |  |  |  |

  - Idle purge查询总帧

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number |  |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |  |  | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x001D | 0x0003 |  |  | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x06 | XX | XX | XX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | IDLE PURGE使能查询 |  |  |  |  |  |
| CH_2 | 2byte | IDLE PURGE 状态查询 |  |  |  |  |  |
| CH_3 | 2byte | IDLE PURGE 时间查询 |  |  |  |  |  |

- 写单个寄存器

  - 写入FOUP IN VEFC 流量设定数值(掉电保持)

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0000 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0000 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 写流量35，按照35x100写入，对应3500 |  |  |  |
| Note： | 只能设置FOUP IN时的流量值，FOUP OUT状态VEFC流量值为0 |  |  |  |  |

  - 写入VEFC 气体介质类型(掉电保持)

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0001 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0001 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 介质类型：0x0000=CDA（上电初始默认设置）, 0x0001=N2, 0x0002=Ar, 0x0003=CO2, 0x0004=O2 （配置介质时，如果不是FOUP OUT状态，会等到FOUP OUT状态下才下发配置给VEFC） |  |  |  |  |

  - 写入 VEEP 数值（气控盒压力设置）

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0002 | 0x0000 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0002 | 0x0000 | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | Example: |  |  |  |  |

  - 写入Idle purge使能

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0014 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0014 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; （1=开启，0=关闭） |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 写入Idle purge充气时间

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0015 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0015 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 计时时长（s） |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 写入Idle purge充气间隔

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0016 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0016 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 计时时长（s） |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 启动SH85自检流程

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0017 | 00A5 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0017 | 00A5 | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 写入湿度offset参数

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0018 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0018 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 默认参数0 |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 写入湿度offset触发下限数值

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0019 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0019 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 默认参数5% |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

- 写多个寄存器

- 6.1 更新时间戳

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | Len | data | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | 4byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x10 | 0x0000 | 0x0002 | 0x04 | xx | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |  |  |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |  |  |
| Feedback | 0X01 | 0x10 | 0x0000 | 0x0002 | XXXX |  |  |
| data | 4byte | 时间戳（大端序） |  |  |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |  |  |

- 6.2 QRcode

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | Len | data | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | 4byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x10 | 0x0002 | 0x0002 | 0x04 | xx | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |  |  |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |  |  |
| Feedback | 0X01 | 0x10 | 0x0002 | 0x0002 | XXXX |  |  |
| data | 4byte | 4字节QR码 |  |  |  |  |  |

- 6.3 UI页面刷新时间

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | Len | data | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | 4byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x10 | 0x0004 | 0x0002 | 0x04 | xx | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |  |  |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |  |  |
| Feedback | 0X01 | 0x10 | 0x0004 | 0x0002 | XXXX |  |  |
| data | 4byte | H_2byte:参数界面展示时间 L_2byte:logo界面展示时间 |  |  |  |  |  |

- 版本更新说明

| 版本号 | 修订时间 | 描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |